Reguli specifice privind apărarea împotriva incendiilor specifice unităților de învățământ universitar
Cuprins

	
	
	Pag.

	1.
	Săli de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi, săli de festivităţi, amfiteatre, 

săli de spectacole și expoziţii ……………………………………………………………..
	3

	2.
	Clădiri administrative ………………………………………………………………………
	7

	3.
	Case universitare şi case de cultură ……………………………………………………….
	7

	4.
	Cămine pentru studenţi …………………………………………………………………….
	10

	5.
	Ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice ……………………………………………..
	14


1.Săli de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi, săli de festivităţi, amfiteatre, săli de spectacole și expoziţii


În sălile de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi şi săli de spectacole, expoziţii nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate , ( instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice).

Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de încăperi, precum şi iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, facle etc) în poduri, arhive, magazii, alte încăperi, spaţii şi locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.

În sălile şi încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora, de regulă se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor. 

Foaierele sălilor de spectacole, cluburilor, expoziţiilor, holurile şi culoarele amfiteatrelor sălilor de cursuri din instituţiile de învăţământ superior, a şcolilor postliceale, bibliotecilor, atelierelor de proiectare şi după caz cele ale altor unităţi de învăţământ se dotează cu scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de draperii şi perdele.

Covoarele, mochetele, preşurile etc utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare şi cele ale prezentei norme.


În sălile de cursuri, seminarii, întruniri, ateliere de proiectare:

( de regulă scaunele şi băncile se fixează de pardoseală;

( când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numărul acestora nu depăşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile;

( în sălile de cursuri (amfiteatre, aule etc) care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;

( în sălile de cursuri (amfiteatre, aule, săli de întruniri etc) a căror capacitate depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în pachete de 5 scaune.

La biblioteci se au în vedere următoarele:

( mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă un culoar de evacuare;

( mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latura cel mult opt locuri dacă au acces la un singur culoar şi respectiv 16 locuri dacă au acces la doua culoare de evacuare. În capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de evacuare.

( dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3 (intre un culoar de evacuare şi perete) sau de 6 (între doua culoare de evacuare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lăţimea de minim 0,45 m;

( lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport de numărul utilizatorilor (conform numărului de fluxuri determinat prin calcul), fără a fi mai mică de 0,90 m respectiv 0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile;

( la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor, considerându-se retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei.

Cărţile, cataloagele, manuscrisele, fişele etc. se depozitează în rafturi sau după caz în stive, în încăperi cu parametrii de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de foc.

Între rafturile sau stivele de depozitare  se asigură  spaţii libere pentru accesul  şi evacuarea uşoară  în caz de necesitate.


Pentru exemplarele şi/sau colecţiile  cu valoare deosebită (unicate, cărţi rare, cărţi de patrimoniu etc.) se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea  cu prioritate a acestora.


Pentru protecţia  bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate şi dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzătoare de prevenire şi stingere, potrivit reglementărilor tehnice.


Atunci când sălile respective se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.

Pentru toate aceste încăperi şi săli  la capetele circulaţiilor dintre rândurile de bănci ori scaune nu se admit denivelări.

La cluburi, săli de spectacole, săli de festivităţi şi expoziţii:

( se interzice cu desăvârşire introducerea scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut în proiect, precum şi staţionarea persoanelor în picioare pe timpul spectacolelor, expunerilor, prezentărilor etc;

( scaunele şi băncile se fixează de pardoseala dacă aceste încăperi se încadrează în categoria sălilor aglomerate (cu suprafaţă care revine utilizatorului mai mică de 1,5 mp/loc), fiind admise maximum 12 scaune mobile în logii, balcoane şi maximum 20 în discoteci, săli de dans etc;

( dacă încăperile respective sunt din categoria celor cu aglomerări de persoane dar nu săli aglomerate, iar în aceste locuri exista mai mult de 20 de scaune, se admite ca acestea să se solidarizeze între ele pe pachete, fără a se fixa de pardoseală.

Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu. În sălile de lectură cu expunere liberă a cărţilor (în rafturi, stelaje sau pe mese ) se vor asigura spaţii corespunzătoare de circulaţie şi evacuare.

Se recomandă utilizarea rafturilor, stelajelor executate din materiale incombustibile. 
Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă se vor lua următoarele măsuri :

· conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;

· pe tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere ;

· se va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a instalaţiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;

· traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător , potrvit prevederilor STAS 297/2 şi SR ISO 6309;

· controlul şi asigurarea funcţionării în permanentă a iluminatului de siguranţă din clădiri;

· stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor (persoane şi bunuri materiale) în caz de incendiu;

· în caz de incendiu evacuarea utilizatorilor se asigura obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul de  evacuare al sălii;

· pentru sălile de spectacol, cluburi, expoziţii prevăzute cu inscripţii luminoase “IEŞIRE” poziţionate deasupra uşilor de evacuare se vor asigura păstrarea acestora în locurile precizate prin proiect şi iluminarea lor corespunzătoare;

· periodic se vor efectua exerciţii de evacuare potrivit planului stabilit;



Nu se recomandă utilizarea gratiilor, plaselor de sârmă ori a altor oboane care să blocheze ferestrele sălilor de cursuri atunci când acestea pot fi utilizate pentru evacuarea persoanelor. Dacă prezenţa acestora este absolut necesară ca mijloc de asigurare a securităţii încăperilor respective se vor prevedea dispozitive pentru deblocarea lor în caz de necesitate. Pentru sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate cu scene amenajate, se vor respecta în exploatare şi măsurile specifice acestora.


2.Clădiri administrative


Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scări, sub rampele scărilor.


În clădirile administrative pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maxim 25 l.


Curăţirea pardoselii (parchet, duşumele, mochete etc) cu benzină, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisă.


Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, reşouri, fiare de călcat etc) în birouri, spaţii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive şi alte încăperi din aceste clădiri, precum şi aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări, chibrituri, sau golirea scrumierelor în coşuri pentru colectat deşeuri de hârtie.


3.Case universitare şi case de cultură


În încăperile, spaţiile, compartimentele aferente caselor universitare şi caselor de cultură se vor asigura măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu, limitându-se la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor cu potenţial de aprindere a acestora. Se va urmări cu stricteţe aplicarea regulilor şi măsurilor specifice de ordine interioară p.s.i. 

Căile de acces şi evacuare din clădiri se menţin permanent în stare liberă pentru a putea fi utilizate în caz de incendiu. 
Este strict interzisă depozitarea pe acestea a mobilierului, elementelor de decor şi recuzită, precum şi a altor materiale, deşeuri etc.

În casele universitare şi casele de cultură care au săli aglomerate cu scene amenajate se vor respecta în exploatare următoarele reguli şi măsuri:

· instalaţia electrică se utilizează conform programului stabilit de către conducerea unităţii împreună cu tehnicianul de specialitate. Programul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu circuitele care se acţionează înainte de începerea spectacolului, între acte, în timpul spectacolului şi după terminarea lui, evitându-se suprasolicitarea instalaţiei.

· nu se admit nici un fel de improvizaţii în instalaţiile electrice, iar acţionarea acesteia, precum şi a aparatajului electric şi electronic se face numai de către electricieni de serviciu anume angajaţi;

· proiectoarele se amplasează faţă de elementele combustibile din sală la distanţe indicate de tehnicieni (în raport cu puterea radiaţiei calorice recomandându-se întreruperi periodice pentru răcire), iar conectările cablurilor pentru aparatele aferente filmărilor directe din sală se fac numai în exteriorul acesteia;

· la terminarea spectacolelor şi repetiţiilor, instalaţia electrică a sălii se scoate de sub tensiune, cu excepţia circuitelor care alimentează iluminatul obişnuit, strict necesar şi cel de siguranţă;

· toate corpurile de iluminat din scenă vor avea plase metalice de protecţie, iar după terminarea programului cele mobile vor fi scoase din scenă;

· corpurile de iluminat din scenă şi fose se amplasează la distanţă de minim 1 m fata de materialele combustibile (perdele, draperii, cortină, decoruri, recuzită etc), iar dacă în mod justificat aceste materiale sunt la distanţe mai mici, se protejează cu materiale incombustibile pe o porţiune care să depăşească cu minim 0,5 m pe  toate laturile suprafaţa corpului de iluminat;

· pe tot timpul spectacolelor şi al repetiţiilor se asigură supravegherea permanentă a orgii de lumini, de către personal numit în acest scop;

· în scene se introduc numai decorurile şi recuzita necesară pentru repetiţia din ziua respectivă;

· între decoruri şi pereţii scenei se asigură distanţe de minim 1 m faţă de reflectoare, corpuri de iluminat, tablouri, doze etc;

· fumatul în scenă se admite numai atunci când textul şi acţiunea spectacolului o cer, asigurându-se în această situaţie scrumiere amplasate corespunzător atât în scenă cât şi la intrările şi ieşirile din scenă (minim 1,5 m fata de draperii, cortine, materiale combustibile);

· când subiectul spectacolului reclamă focuri, lumânări sau explozii pe scena, acestea se vor simula pe cât posibil prin efecte luminoase, electrice, sonore, utilizându-se numai în condiţii deosebite cloratul de potasiu şi folosirea focului deschis; dacă totuşi acest lucru este absolut necesar se vor lua măsuri de siguranţă pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de izbucnire a incendiului;

· se interzice introducerea în scenă sub orice formă a lichidelor inflamabile;

· materialele combustibile ale scenei vor fi ignifugate conform reglementărilor în vigoare;

· toate trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile buzunarelor laterale ale scenei, în care se ţin decorurile pentru spectacolele următoare, trebuie menţinute libere;

· după terminarea spectacolelor toate decorurile, recuzita şi costumele se depozitează în magaziile pentru astfel de destinaţii, nepermiţându-se depozitarea sub scenă, în fose, pe platforme, a diferitelor materiale sau decoruri;

· în cabinele de coafură, perucherie, masaj şi în cabinele artiştilor se pot folosi lichide inflamabile (eter, uleiuri, vaseline, grime) numai în cantităţile strict necesare, dacă se păstrează în vase de sticlă bine închise şi aşezate în sertare şi dulapuri;

· se interzice folosirea focului deschis şi a fumatului pe timpul efectuării operaţiilor de grimaj în cabinele artistilor (dacă în compoziţia acestora intra substanţe inflamabile);

· toate deşeurile de vată şi hârtie îmbibate cu grime, uleiuri, eteruri se colectează în cutii speciale prevăzute cu capac şi se evacuează zilnic, după terminarea programului.

4.Cămine pentru studenţi

În camerele căminelor pentru  studenţi  este interzisă folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice precum  şi a altor consumatori de energie electrica (maşini de călcat, fierbătoare etc.) fără aprobarea scrisă a administraţiei şi fără respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor înscrise în instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. Extrase din aceste instrucţiuni vor conţine şi regulile de utilizare precizate de producător; ele se afişează la locurile de utilizare a aparatelor respective. 


Utilizarea aparatelor pentru prepararea hranei (aragaze, cuptoare cu microunde, reşouri etc.) este permisă numai în încăperi special amenajate. De asemenea servitul mesei, spălarea, uscarea şi călcarea îmbrăcămintei se face în spaţii special amenajate.

În încăperile destinate spălării, uscării şi călcării îmbrăcămintei este interzisă depozitarea articolelor şi substanţelor care depăşesc o şarjă, iar la terminarea lucrului toate aparatele electrice vor fi deconectate de la sursa de energie electrică.


În încăperile în care încălzirea se face cu sobe, arderea focului se va întrerupe înainte de accesul studenţilor. Uşile de alimentare cu combustibil a sobelor, precum şi robinetele instalaţiilor de gaze se amplasează în exteriorul încăperilor, dacă în acestea se desfăşoară activităţi cu preşcolari.


Este interzis să se aprindă focul cu benzină, petrol sau alte lichide inflamabile.

Pe holuri şi culoare se pot amplasa scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, dacă se păstrează o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de draperii şi perdele.

Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în încăperile căminelor pentru  cazarea elevilor şi copiilor preşcolari. În încăperile în care sunt cazaţi studenţi sau alţi utilizatori care fumează se asigură scrumiere, iar resturile de ţigări şi chibrituri se colectează în locuri special destinate, pe holuri, culoare, interzicându-se aruncarea acestora în coşurile din camere pentru colectarea deşeurilor de hârtie. 

În clădirile cu destinaţia cămine, studenţi se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se admit improvizaţii şi modificări faţă de proiect la aceste instalaţii. Orice lucrări de întreţinere, reparaţii se execută numai de către persoane calificate.

Nu se admit pe căile de evacuare uşi false, oglinzi, draperii, precum şi materiale sau mobilier care să contribuie la derutarea, împiedicarea sau blocarea evacuării utilizatorilor. De asemenea sunt interzise amenajarea de boxe sub rampele de scări.


Amplasarea paturilor în dormitoare, a meselor şi scaunelor în cantine se va face astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

Se interzice încuierea uşilor de pe căile de evacuare, chiar şi în condiţiile în care, în clădire există şi alte trasee accesibile evacuării. Deasupra uşilor pentru evacuarea spre exterior din casele de scări şi pe culoare se vor afişa indicatoare care să marcheze ieşirea spre exterior. 


Pentru fiecare nivel din clădiri se vor întocmi planuri de evacuare, iar pentru verificarea aplicabilităţii acestora se vor executa exerciţii periodice de evacuare.

În aceste categorii de clădiri este interzisă depozitarea lichidelor combustibile iar jucăriile şi alte obiecte ori materiale care prezintă pericol de incendiu se păstrează în locuri special amenajate.

Este interzisa curăţarea duşumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor obiecte de mobilier şi dotare cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile, în încăperi în care este focul aprins, se fumează, ori există condiţii care ar putea conduce la producerea unor incendii. Păstrarea substanţelor pentru curăţenie, dezinfectare, deratizare, dezinsecţie, precum şi a lichidelor combustibile se face în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, în afara spaţiilor şi încăperilor din aceste clădiri.

În poduri, magazii, arhive, depozite şi alte locuri cu pericol de incendiu sau încadrate în risc mijlociu şi mare de incendiu se va interzice iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol, facle etc).

Se vor asigura  măsuri pentru interzicerea accesului copiilor în încăperile destinate pentru prepararea hranei, în depozite, magazii, poduri, subsoluri tehnice, pivniţe, precum şi în alte spaţii şi locuri în care aceştia ar putea provoca incendii.

Administraţiile căminelor pentru  studenţi pot stabili, în raport de specificul lor şi alte restricţii reguli şi măsuri, privind prevenirea şi stingerea incendiilor, pe care  pentru aplicare, le supun aprobării conducerilor instituţiilor respective.

În încăperile în care se desfăşoară activităţi de spălare, uscare şi călcare a lenjeriei şi a altor materiale textile se vor asigura următoarele reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

· utilajele echipamentele instalaţiile şi aparatelor folosite pentru spălare se curăţă în permanenţă de eventualele depuneri de fibre, fire, scame sau alte deşeuri pe organele de mişcare ale acestora (axe, valţuri, cilindri, lagăre, cuve etc); curăţirea se face de către personal calificat şi autorizat în acest scop;

· înainte de introducerea în maşină a produselor textile pentru spălat, acestea se vor examina pentru înlăturarea eventualelor corpuri metalice care prin lovire pot constitui surse de iniţiere a unor incendii;

· se interzice depozitarea în încăperile de lucru a articolelor şi produselor textile pentru spălat, curăţat, călcat care depăşesc cantităţi mai mari decât pentru o sarjă;

· lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se păstrează şi depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de munca, nu se admit cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru;

· este interzisă montarea pe maşini a salterelor de pornire-oprire, acestea se vor monta pe stelaje metalice la o distanţă de cel puţin 2,5 m de maşini;

· la operaţiunile de apretat, impregnat cu maşini care folosesc substanţe inflamabile sau explozibile se verifică zilnic modul de funcţionare a instalaţiei de ventilare, iar în aceste încăperi este strict interzisă utilizarea focului deschis şi a fumatului. Canalele de evacuare a gazelor vor fi curăţate periodic respectându-se cu stricteţe graficele de realizare a acestor lucrări;

· uscătoarele şi ventilatoarele se curăţa zilnic de scamă, praf ;

· părţile lemnoase din camerele de uscare se tratează cu materiale ignifuge potrivit prevederilor reglementărilor specifice;

· la maşinile de uscat, presele hidraulice cu încălzire electrică, calandrele şi alte utilaje încălzite cu abur sau rezistenţa electrică se verifică - ca după terminarea lucrului – să nu rămână nici un fel de produse textile;

· materialele scoase de la uscat nu trebuie să depăşească temperatura de 70°C;

· înaintea începerii operaţiunilor de călcat se verifică starea tehnică a maşinilor electrice de călcat, ştecherelor, cordoanelor, fişelor, iar pe timpul întreruperii călcatului fiarele de călcat se aşează numai pe suporturi special construite din materiale incombustibile;

· la călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intra fibre sintetice, care nu permit o temperatura ridicată cordoanele vor fi prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj, pentru diverse tipuri de materiale;

· la introducerea şi scoaterea din priză se va mânui fişa (stecherul) fierului de călcat fără a se trage de cordon;

· la terminarea lucrului maşinile de călcat şi presingurile vor fi deconectate de la sursele de curent electric;

· se interzice părăsirea locului de muncă la terminarea programului, înainte de efectuarea următoarelor operaţiuni: 




- oprirea tuturor maşinilor ;

- evacuarea tuturor deşeurilor şi curăţirea locului de

 



  muncă;

- deconectarea de la priză a tuturor aparatelor electrice 

       din încăperi.

        5.Ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice

Elevii şi studenţii, precum şi personalul nou angajat, transferat ori detaşat din alte unităţi, înainte de începerea activităţii în atelierele şi laboratoarele de lucrări practice vor fi instruiţi în scopul însuşirii, respectării şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestor locuri de muncă.

Şeful de laborator sau atelier răspunde de însuşirea, respectarea şi alicarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitatae.

 Este interzisă exploatarea aparatelor, utilajelor, echipamentelor şi a instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice, precum şi a celor cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau a caror priză de pământ nu are rezistenţa corespunzătoare, potrivit reglementărilor, specificată în buletinele de măsurători. 

 Se interzice folosirea îmbrăcăminţii de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau alte materiale care se încarcă cu electricitate statică, în laboratoarele şi atelierele unde sunt posibile acumulări de gaze, vapori sau pulberi combustibile.

Se interzice introducerea de materiale combustibile şi lichide inflamabile (unsori, lubrifianţi, eteruri, benzina, motorină etc.) în laboratore, în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru.

 La locurile de activitate din aceste încăperi se afişează instrucţiuni şi reguli specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi după caz, la intrarea în ateliere şi laboratoare precum şi în interiorul acestora se vor inscripţiona şi monta indicatoare avertizoare de pericol.

 În atelierele şi laboratoarele cu pericol de incendiu (cu risc mediu şi mare de incendiu) se interzice intrarea persoanelor care nu lucrează în aceste încăperi. Totodată în aceste încăperi nu este permis accesul cu ţigări, chibrituri ori alte surse de foc.

La începerea lucrărilor laborantul care intra primul în încăperea de lucru, înainte de aprindere a luminii trebuie să se convingă că atmosfera din încăperea respectivă nu prezintă pericol de explozie. În cazul constatării prin miros a prezenţei gazelor sau vaporilor va lua măsuri de înlăturare şi remediere a cauzei care a provocat emanaţia de gaze sau vapori. Lucrul în încăperea respectivă se va face numai după aerisirea acesteia. 
Acolo unde există posibilităţi, după caz, se vor lua probe cu aparate speciale de măsura şi control.

 După terminarea lucrului responsabilul fiecărei încăperi (atelier, laborator) va controla dacă : 

- sunt închise robinetele de pe conductele de gaze;

- sunt închise bine buteliile de gaze;

- aparatele electrice sunt scoase din priză;

- ventilaţia este în bună stare de funcţionare;

- focurile şi alte surse de căldură sunt închise;

- deşeurile, resturile de materiale combustibile, eventualele scurgeri de ulei sunt înlăturate şi curăţate;

- sunt stinse becurile de gaze, de lumină şi întrerupte alte aparate care funcţionează cu gaze naturale sau GPL.

   Nu este permisă lăsarea în laborator, pe utilaje, aparate, mese de lucru a îmbrăcăminţii sau a altor obiecte care nu fac parte din inventarul laboratorului sau al atelierului. 

              La încetarea programului, dupa efectuarea controlului precizat în normă, se încuie uşile şi se predau cheile (prevăzute cu marca de recunoaştere), la locul stabilit.

 Se interzice demontarea aparatelor de măsurat presiunea, debitul,   temperatura şi alţi parametri, înainte ca acestea să fie izolate de circuit.

             Dacă se constată scurgeri de gaze în laborator se asigură următoarele :

- se sting toate becurile de gaze;

-  se întrerupe curentul electric, menţinându-se în funcţiune numai instalaţia de ventilaţie;
- se deschid toate ferestrele încăperii;
- se controlează dacă sunt închise toate robinetele de alimentare cu gaze a becurilor;
- se opreşte alimentarea cu gaze, verificându-se etanşeitatea conductelor, flanşelor, furtunurilor flexibile de la becuri şi alte aparate de consum, înlăturându-se cu operativitate defectele constatate;
- se aeriseşte încăperea până la îndepărtarea completă a gazelor

 În încăperile şi spaţiile de lucru ale laboratoarelor şi ale atelierelor de lucrări practice sunt interzise:


- spălarea pardoselii cu bezină, white-spirt, petrol, eter sau alte lichide inflamabile;

- uscarea obiectelor umede ori pătate cu produse inflamabile pe calorifere, conducte de abur sau alte surse de căldură;

- lăsarea meselor de lucru sau a pardoselilor necurăţate de podusele care s-au scurs pe ele în timpul lucrului ori după terminarea experienţelor, lucrărilor şi programului de lucru;

- stocarea pe mese sau rafturi a reactivilor inflamabili în cantităţi mai mari decât cele pentru necesarul probelor aflate în lucru;

- amenajarea unor dulăpioare din lemn sau alte materiale combustibile amplasate sub mesele de lucru din laboratoare;

- păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline sau reziduuri din acestea, precum şi a compuşilor organo-metalici.Aceste produse se păstreză în containere speciale,executate din tabla şi prevăzute cu umplutură minerală (chiselgur,alumină etc);

- spălarea hainelor de protecţie (halate,şalopete etc) sau a cârpelor cu produse inflamabile;

- efectuarea oricăror operaţiuni sau  lucrări în timp ce becurile de gaz sunt aprinse dacă funcţionarea acestora nu se impune.

 Se interzice blocarea ferestrelor laboratoarelor şi atelierelor cu mobilă, rafturi, diferite aparate, materiale,cărţi etc. care să împiedice posibilitatea deschiderii rapide a ferestrelor pentru aerisire.

 Se interzice blocarea căilor de acces la duşurile de apă în caz de incendiu aflate pe direcţia căilor de evacuare din încăperile laboratoarelor.


Personalul  laboratoarelor şi atelierelor trebuie să cunoască mijloacele de alarmare în caz de incendiu, precum şi codul de alarmare. Se interzice cu desăvârşire accesul persoanelor străine în aceste încăperi, fără însoţitori.


La instalaţiile aparatele şi utilajele  folosite la lucrări cu substanţe inflamabile se va urmări ca:


(  echipamentul să fie de tip etanş, chiar şi atunci când se lucrează sub nişă;


( toate piesele componente ale acestor instalaţii şi aparate să fie bine fixate în cleme, dispozitive de îmbinare şi legătură pentru a-şi păstra echilibrul şi poziţia prevăzute prin proiect şi instrucţiunile de exploatare, neadmiţându-se improvizaţii sau modificări care să conducă la exploatarea în nesiguranţă;


( să fie interzisă utilizarea aparaturii de laborator realizată din materiale care reacţionează cu substanţele reactive folosite în experienţe şi lucrări de laborator, dacă acestea pot da naştere la produşi explozivi;


( sub vasele care conţin lichide inflamabile să se amplaseze tăvi pentru a colecta, în caz de avarie, întreg conţinutul  vasului;


(  înainte de începerea lucrului la nişă cu produse inflamabile, să se pună în funcţiune instalaţia de ventilare, observându-se dacă sistemul de evacuare a gazeor din plafonul nişei este deschis;


(  să se asigure o bună ventilare a nişei, pentru preîntâmpinarea formării de amestecuri explozive;


(  la nişă să se lucreaze numai cu ferestrele ghilotină închise, lăsându-se deschis un anumit interval pentru realizarea tirajului de aer; intervenţiile strict necesare în interiorul nişei să se fac pe cât posibil numai prin deschiderea ferestrei mobile;


(. să se interzică vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei, precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor vase prin legarea lor la acest canal.


 Aprinderea becurilor de gaz se face respectând principiul gaz pe flacară, astfel:

· se ţine sursa de foc necesară aprinderii becului de gaz, la  gura acestuia;

· se deschide încet robinetul de pe racordul conductei de gaz;

· se reglează flacară becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze;

· în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior, se închide imediat robinetul de pe racord.


Este interzisă utilizarea furtunurilor becurilor de gaze defecte sau cu gradul de uzură depăşit.


La ambele capete de racord ale furtunului (la stuţul de alimentare şi la becul arzător) se folosesc coliere metalice.


Buteliile folosite în laborator trebuie să fie aşezate în locuri sigure şi asigurate pentru a nu se răsturna pe timpul lucrului.


Încălzirea buteliilor, în scopul grăbirii evaporării conţinutului lor, se va face prin acoperirea cu cârpe înmuiate în apă caldă sau prin aşezarea lor într-o baie de apă cu temperatura maximă a apei de 40ºC .

             Se interzice încălzirea buteliilor cu gaze comprimate, cu foc deschis sau cu abur.


 Periodic se va controla obligatoriu etanşeitatea buteliilor sub presiune, precum şi a recipientelor cu substanţe inflamabile pentru înlăturarea oricăror deficiente, după ce în prealabil au fost scoase din încăpere.


Se va evita, pe cât posibil, vărsarea produselor inflamabile la locurile de muncă sau spargerea vaselor şi sticlelor care conţin astfel de produse. În cazul producerii unor astfel de incidente se vor asigura următoarele reguli şi măsuri:

( se sting imediat toate becurile de gaz şi se întrerupe încălzitorul electric;

(  se închid uşile şi se deschid ferestrele;

( se şterge cu o cârpă produsul vărsat storcându-se cârpa într-un vas care va fi acoperit imediat;

( se revine la situaţia de lucru numai dacă se constată prin miros dispariţia completă a gazelor din încăperea respectivă.


Încălzirea lichidelor combustibile, distilarea lor, precum şi evacuarea reziduurilor de distilare se face numai cu respectarea instrucţiunilor tehnologice specifice acestor activităţi.


Depozitarea substanţelor chimice se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale acestora, astfel încât dacă accidental intră în contact să nu producă reacţii care pot determina izbucnirea unor incendii.


Se va asigura menţinerea în buna stare a etichetelor pe toate vasele şi sticlele în care sunt păstrate substanţele şi produsele chimice.


Ambalajele din carton, hârtie, lemn, polistiren, plastic şi alte materiale combustibile vor fi scoase imediat din încăperi după preluarea produselor, substanţelor şi aparaturii din acestea.


Pentru deschiderea vaselor, butoaielor, recipientelor în care sunt ambalate materiale inflamabile sau explozibile nu se vor folosi scule care prin ciocnire pot produce scântei.


Pe furtunurile care conţin gaze inflamabile se vor utiliza numai ramificaţii metalice fixate de stative, interzicându-se ramificaţiile din sticle sau alte materiale casante care în timpul operaţiunilor de lucru pot fi sparte.


Se interzice blocarea cu aparate, mobilier, haine, halate etc a surselor de apa, a duşurilor din laboratoare, precum şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.


Se interzice lăsarea instalaţiilor, aparatelor, utilajelor în funcţiune, fără supraveghere.

BIBLIOGRAFIE : 
 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile de Învăţământ şi Educaţiei, ediţia 2001. 

PAGE  
20

